|  | BẢNG ĐỐI CHIẾU THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY |
| --- | --- |

1. Tên công trình: Đồ án quy hoạch

2. Địa điểm xây dựng:

3. Chủ đầu tư:

4. Cơ quan thiết kế:

5. Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định áp dụng để đối chiếu thẩm duyệt

5.1. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn để đối chiếu thẩm duyệt

- Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020: Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

- Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quy hoạch;

- Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đầu tư công;

- QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- QCVN 07:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

- QCVN 06:2022/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình;

- TCVN 3890:2023: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí.

- TCVN 6379:1998 “Thiết bị chữa cháy - Trụ nước chữa cháy – Yêu cầu kỹ thuật”;

- TCXDVN 33: 2006: Cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình -tiêu chuẩn thiết kế.

5.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn để tham khảo

- TCVN 13316-1:2021 “Phòng cháy chữa cháy – Xe ô tô chữa cháy – Phần 1: Yêu cầu chung và phương pháp thử”.

- TCVN 13316-2:2021 “Phòng cháy chữa cháy – Xe ô tô chữa cháy – Phần 2: Xe chữa cháy có xi téc”.

* Lưu ý: Chỉ thống kê tên các tiêu chuẩn, quy chuẩn cần áp dụng để thiết kế phù hợp với tính chất, quy mô của công trình. Đối với các tiêu chuẩn quy chuẩn không sử dụng để thiết kế thì xóa khỏi phần 6.

6. Quy mô, sự phù hợp của các tiêu chuẩn, quy chuẩn, tài liệu kỹ thuật áp dụng để thiết kế và danh mục bản vẽ

7. Quy mô của công trình: Cần mô tả quy mô chi tiết của quy hoạch của công trình (ví dụ khu công nghiệp cần nêu tổng diện tích của khu, diện tích sử dụng các loại đất (nếu có),...; khu đô thị cần nêu diện tích, dân số, số tầng tối đa...

7.1. Sự phù hợp của các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng để thiết kế: Cần so sánh sự phù hợp giữa các tiêu chuẩn, quy chuẩn Chủ đầu tư nêu tại thuyết minh, bản vẽ thiết kế có phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về PCCC hay không.

Kết luận: Đã bảo đảm hay chưa.

7.2. Danh mục bản vẽ: Thống kê chi tiết danh mục bản vẽ thiết kế Chủ đầu tư gửi kèm.

- Thuyết minh: … quyển;

- Bản vẽ tổng mặt bằng: ……………………

- Bản vẽ hệ thống cấp nước: ……………………(nếu có)

- Bản vẽ hệ thống thông tin liên lạc: ……………………(nếu có)

Kết luận: Đã bảo đảm đầy đủ để đối chiếu hay chưa. Trường hợp còn thiếu cần kiến nghị bổ sung bản vẽ thiết kế.

8. Nội dung kiểm tra đối chiếu theo tiêu chuẩn quy định:

* Chú thích: (+) - Đạt; (KN) - Kiến nghị

| TT | Nội dung đối chiếu | Nội dung thiết kế | Nội dung quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật | Khoản, điều, tiêu chuẩn, quy chuẩn | Kết luận |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Phân cấp thẩm duyệt | Lưu ý: PC 07 thực hiện góp ý đối với Đồ án quy hoạch đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo Luật Quy hoạch trên địa bàn quản lý | Phòng PC07 Công an cấp tỉnh thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với: Đồ án quy hoạch đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo Luật Quy hoạch trên địa bàn quản lý; dự án, công trình không thuộc thẩm quyền của C07 trên địa bàn quản lý và những trường hợp do C07 ủy quyền, trừ các cơ sở quốc phòng hoạt động phục vụ mục đích quân sự | Khoản 12, Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 | ? |  |
| 2 | Nhóm nhà công năng | - Nêu các nhóm nhà, công trình có trong công trình đang được quy hoạch | Nhóm F1, F2, F3, F4, F5 | Bảng 6 QCVN 06:2022 | Phân loại nhà ở |  |
| 3 | Khoảng cách an toàn PCCC |  |  |  |  |  |
| - | Khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa các nhà ở, nhà và công trình công cộng, và từ các nhà ở, nhà và công trình công cộng đến nhà và công trình sản xuất, nhà kho | Lưu ý: Khoảng cách từ các công trình đến các công trình xăng dầu, khí đốt phải bảo đảm theo Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/02/2011 và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP, ngày 07/3/2019 của Chính phủ, QCVN 01:2020/BCT, TCVN 5307:2009 | Bậc chịu lửa của nhà thứ nhất; Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà thứ nhất; Khoảng cách phòng cháy chống cháy tối thiểu, m, đến nhà ở và nhà công cộng thứ hai với bậc chịu lửa và cấp nguy hiểm cháy kết cấu. I, II, III S0; II, III S1; IV S0, S1; IV, V S2, S3. 1. Nhà ở và nhà công cộng. I, II, III; S0; 6; 8; 8; 10. II, III; S1; 8; 10; 10; 12. IV; S0, S1; 8; 10; 10; 12. IV, V; S2, S3; 10; 12; 12; 15. 2. Nhà sản xuất và nhà kho. I, II, III; S0; 10; 12; 12; 12. II, III; S1; 12; 12; 12; 12. IV; S0, S1; 12; 12; 12; 15. IV, V; S2, S3; 15; 15; 15; 18. | Bảng E.1 QCVN 06:2022 |  |  |
|  | Khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa các nhà trong một cơ sở công nghiệp |  | Bậc chịu lửa và cấp nguy hiểm cháy kết cấu; Khoảng cách giữa các nhà, m. Bậc chịu lửa I và II. Bậc chịu lửa III và IV với cấp S0; Bậc chịu lửa III và cấp S1; Bậc chịu lửa III và cấp S2, S3. Bậc chịu lửa IV và cấp S1, S2, S3. Bậc chịu lửa V. 1. Bậc chịu lửa I và II. Bậc chịu lửa III và IV với cấp S0; Nhà hạng D và E: không quy định; 9; 12. Nhà hạng A, B, C: 9 m (xem thêm chú thích 3). 2. Bậc chịu lửa III và cấp S1; 9; 12; 15. 3. Bậc chịu lửa III và cấp S2, S3. Bậc chịu lửa IV và cấp S1, S2, S3. Bậc chịu lửa V; 12; 15; 18. | Bảng E.1 QCVN 06:2022 |  |  |
| 4 | Đường giao thông cho xe chữa cháy | Xem xét giao thông đến khu, giao thông nội bộ trong khu | Đối chiếu theo QC06:2022/BXD |  |  |  |
|  | Quy định chung |  | - Chiều rộng thông thủy của mặt đường cho xe chữa cháy không được nhỏ hơn 3,5 m. - Khi điều kiện sản xuất không yêu cầu có đường vào thì đường cho xe chữa cháy được phép bố trí phần đường rộng 3,5 m cho xe chạy. - Bãi đỗ xe chữa cháy phải có chiều rộng thông thủy bảo đảm khả năng đi vào để triển khai các phương tiện chữa cháy phù hợp với chiều cao PCCC và nhóm nguy hiểm cháy theo công năng của nhà như quy định tại Bảng 14. | Điều 6.2.1.1, 6.2.1.2 6.2.2.3 QCVN 06:2022/BXD |  |  |
|  | Chiều cao thông thuỷ |  | - Chiều cao thông thủy để các phương tiện chữa cháy đi qua không được nhỏ hơn 4,5 m; - Kích thước của kết cấu chặn phía trên (đo dọc theo chiều dài của đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy) không được lớn hơn 10 m; - Nếu có từ hai kết cấu chặn phía trên bắc ngang qua đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy thì khoảng thông giữa những kết cấu này không được nhỏ hơn 20 m; - Chiều dài của đoạn cuối của đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy không bị chặn bởi các kết cấu chặn phía trên không được nhỏ hơn 20 m; - Chiều dài của bãi đỗ xe chữa cháy không được tính đến những đoạn có kết cấu chặn phía trên. | Điều 6.2.1.3 QCVN 06:2022/BXD |  |  |
| - | Tải trọng nền đường cho xe, bãi đỗ |  | Mặt đường phải đảm bảo chịu được tải trọng của xe chữa cháy theo yêu cầu thiết kế và phù hợp với chủng loại phương tiện của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH nơi xây dựng công trình | Điều 6.2.9 QCVN 06:2022/BXD |  |  |
| - | Khoảng cách giữa từ mép đường tới tường nhà, công trình | Ai xac dinh co the hien hay khong Neu the hien thi so duoc the hien la bao nhieu | Khoảng cách từ mép đường cho xe chữa cháy đến tường của ngôi nhà phải không lớn hơn 5 m đối với các nhà có chiều cao nhỏ hơn 12 m, không lớn hơn 8 m đối với các nhà có chiều cao trên 12 m đến 28 m và không lớn hơn 10 m đối với các nhà có chiều cao trên 28 m. Trong những trường hợp cần thiết, khoảng cách từ mép gần nhà của đường xe chạy đến tường ngoài của ngôi nhà và công trình được tăng đến 60 m với điều kiện ngôi nhà và công trình này có các đường cụt vào, kèm theo bãi quay xe chữa cháy và bố trí các trụ nước chữa cháy. Trong trường hợp đó, khoảng cách từ nhà và công trình đến bãi quay xe chữa cháy phải không nhỏ hơn 5 m và không lớn hơn 15 m và khoảng cách giữa các đường cụt không được vượt quá 100 m. | Điều 6.2.2.3 QCVN 06:2022/BXD |  |  |
| - | Độ dốc của đường |  | Không được quá 1:8,3 | Điều 6.2.4 QCVN 06:2022/BXD |  |  |
| - | Đoạn tránh xe | Lưu ý: Đường cho xe chữa cháy phải bảo đảm chiều rộng tối thiểu 3,5 m, do đó đối với đường nhỏ, hẹp, chiều rộng < 7 m được coi là 01 làn cho xe chữa cháy và cứ ít nhất 100 m phải thiết kế bổ sung các đoạn mở rộng tối thiểu 7 m dài 8 m; Voi nhung duong nho hon 7m thi kiem tra chieu dai, neu chieu dai nho hon 100m thi ket luan khong can thiet k emo rong, lonw hon 100m thi (1: co duongw mo rong chua, 2 doan mo rong co co dam bao kich thuoc khong | Đối với đường giao thông nhỏ hẹp chỉ đủ cho 1 làn xe chạy thì cứ ít nhất 100 m phải thiết kế đoạn mở rộng tối thiểu 7 m dài 8 m | Điều 6.5 QCVN 06:2022/BXD |  |  |
| - | Bãi quay xe đối với đường dạng cụt | Ai xac dinh the hien bai quay xe hay khong, neu khong thi ket luan la khong can, neu co thi xem dat hay khong | Nếu chiều dài của đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy dạng cụt lớn hơn 46 m thì ở cuối đoạn cụt phải có bãi quay xe được thiết kế theo quy định trong 6.4 | Điều 6.2.5 QCVN 06:2022/BXD |  |  |
|  | Kích thước bãi quay xe |  | Thiết kế bãi quay xe phải tuân theo một trong các quy định sau: - Hình tam giác đều có cạnh không nhỏ hơn 7 m, một đỉnh nằm ở đường cụt, hai đỉnh nằm cân đối ở hai bên đường - Hình vuông có cạnh không nhỏ hơn 12 m. - Hình tròn, đường kính không nhỏ hơn 10 m. - Hình chữ nhật vuông góc với đường cụt, cân đối về hai phía của đường, có kích thước không nhỏ hơn 5 m x 20 m | Điều 6.4 QCVN 06:2022/BXD |  |  |
| - | Điểm lấy nước cho xe chưa cháy |  | Các hồ ao để cho xe chữa cháy hút nước phải có lối tiếp cận và có bãi đỗ xe kích thước không nhỏ hơn 12 m × 12 m với bề mặt bảo đảm tải trọng dành cho xe chữa cháy Đối với các hồ nước được sử dụng để chữa cháy, cần bố trí lối vào với khoảng sân có kích thước mỗi cạnh không nhỏ hơn 12 m. | Điều 5.1.5.4 6.2.2.3 QCVN 06:2022/BXD |  |  |
| 5 | Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà |  |  |  |  |  |
| - | Quy định thiết kế | AI xac dinh co bo tri tru cuu hoa ngoai cong trinh, co ket noi toi cac be nuoc hay khong neu khong thi ket luan khong du co so ket luan, neu co thi | * Phải có nguồn nước chữa cháy cho khu Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà phải được trang bị cho Đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo quy định của pháp luật hiện hành thuộc thẩm quyền phê duyệt của cấp huyện trở lên với mọi quy mô theo quy định tại Phụ lục C. | Khoản 3 Điều 10 Nghị định 136/2020/NĐ-CP Điều 5.4.2.1 TCVN 3890:2023 |  |  |
| - | Nguồn cấp nước chữa cháy | Lưu ý: Trường hợp nguồn nước cấp cho hệ thống chữa cháy ngoài nhà lấy từ các nhà máy nước đô thị lân cận phải có văn bản xác nhận lưu lượng và cột áp nước cấp của đơn vị cung cấp | - Từ trạm bơm chữa cháy riêng của khu - Từ các nhà máy nước đô thị lân cận. |  |  |  |
| - | Yêu cầu về lưu lượng khi kết hợp đường ống chữa cháy với đường ống cấp nước sinh hoạt, sản xuất,... |  | Lưu lượng nước chữa cháy phải được bảo đảm ngay cả khi lưu lượng cho các nhu cầu khác là lớn nhất, cụ thể phải tính đến: - Nước sinh hoạt; - Hộ kinh doanh cá thể; - Cơ sở sản xuất công nghiệp và nông nghiệp, nơi mà yêu cầu chất lượng nước uống hoặc mục đíchkinh tế không phù hợp để làm đường ống riêng; - Trạm xử lý nước, mạng đường ống và kênh dẫn và tương tự; - Trong trường hợp điều kiện công nghệ cho phép, có thể sử dụng một phần nước sản xuất để chữacháy, khi đó cần kết nối trụ nước trên mạng đường ống sản xuất với trụ nước trên mạng đườngống chữa cháy bảo đảm lưu lượng nước chữa cháy cần thiết | Điều 5.1.2.6 06:2022/BXD |  |  |
|  | Số lượng đám cháy tính toán |  | Số đám cháy tính toán đồng thời cho một cơ sở công nghiệp hoặc nông nghiệp phải được lấy theo diện tích của cơ sở đó, cụ thể như sau: − Nếu diện tích đến 150 ha lấy là 1 đám cháy; − Nếu diện tích trên 150 ha lấy là 2 đám cháy. Số đám cháy tính toán đồng thời tại một khu vực kho dạng hở hoặc kín chứa vật liệu từ gỗ, lấy như sau: diện tích kho đến 50 ha lấy là 1 đám cháy; diện tích trên 50 ha lấy là 2 đám cháy. CHÚ THÍCH: Diện tích của cơ sở để tính toán cho hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà là diện tích khu đất của cơ sở (không bao gồm khu đất rừng, khu đất công viên cây xanh, khu đất trồng cây nông nghiệp hay các khu đất tương tự mà trên đó không có công trình xây dựng). Khi kết hợp đường ống chữa cháy của khu dân cư và cơ sở công nghiệp nằm ngoài khu dân cư thì số đám cháy tính toán đồng thời tính như sau: - Khi diện tích của cơ sở công nghiệp đến 150 ha và dân số của khu dân cư đến 10 nghìn người, lấy là 1 đám cháy (lấy lưu lượng nước theo bên lớn hơn); tương tự với số dân từ 10 đến 25 nghìn người lấy là 2 đám cháy (1 đám cháy cho cơ sở công nghiệp và 1 đám chá cho khu dân cư). - Khi diện tích của cơ sở công nghiệp trên 150 ha và số dân đến 25 nghìn người, lấy là 2 đám cháy (2 đám cháy tính cho khu vực cơ sở công nghiệp hoặc 2 đám cháy tính cho khu dân cư, lấy theo lưu lượng nước yêu cầu của bên lớn hơn). - Khi số dân trong khu trên 25 nghìn người thì lưu lượng nước được xác định bằng tổng của lưu lượng yêu cầu lớn hơn (tính cho khu vực cơ sở công nghiệp hoặc khu dân cư) và 50 % lưu lượng yêu cầu nhỏ hơn (tính cho cơ sở hoặc khu dân cư). | Điều 5.1.3.1, QCVN 06:2022/BXD Điều 5.1.3.2, QCVN 06:2022/BXD |  |  |
|  | Lưu lượng nước chữa cháy ngoài nhà | Đối với khu dân cư, khu chức năng khác Đối với khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao lấy theo công trình có quy mô lớn nhất | Đối với khu dân cư, khu chức năng khác Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà (tính cho 1 đám cháy) và số đám cháy đồng thời trong một vùng dân cư tính cho mạng đường ống chính nối vòng lấy theo Bảng 7 Dân số (x1.000 người); Số đám cháy đồng thời; Lưu lượng 1 đám cháy. Nhà không quá 2 tầng; Nhà 3 tầng trở lên. ≤ 1; 1; 5; 10. Từ 1 đến 5; 1; 10; 10. Trên 5 đến 10; 1; 10; 15. Trên 10 đến 25; 2; 10; 15. Trên 25 đến 50; 2; 20; 25. Trên 50 đến 100; 2; 25; 35. Trên 100 đến 200; 3; 40; 40. Trên 200 đến 300; 3; 55. Trên 300 đến 400; 3; 70. Trên 400 đến 500; 3; 80. Trên 500 đến 600; 3; 85. Trên 600 đến 700; 3; 90. Trên 700 đến 800; 3; 95. Trên 800 đến 1000; 3; 100. Trên 1000; 5; 110. Bảng 8 - Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà của nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1, F2, F3, F4 Loại nhà; Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà không phụ thuộc bậc chịu lửa tính cho 1 đám cháy, l/s, theo khối tích nhà, 1 000 m3. ≤ 1; Trên 1 đến 5; Trên 5 đến 25; Trên 25 đến 50; Trên 50. (1); (2); (3); (4); (5); (6). Nhà nhóm F1.3, F1.4 có một hoặc nhiều đơn nguyên với số tầng:. ≤ 3; 10(1); 10(1); 15; 15; 20. Trên 3 đến 12; 10; 15; 15; 20; 20. Trên 12 đến 16; -; 20; 20; 25; 25. Trên 16; -; 20; 25; 25; 30. Nhà nhóm F1.1, F1.2, F2, F3 và F4 với số tầng:. ≤ 3; 10(1); 10(1); 15; 20; 25. Trên 3 đến 12; 10; 15; 20; 25; 30. Trên 12 đến 16; -; 20; 25; 30; 35. Trên 16; -; 25; 30; 30; 35. 1) Đối với nhà thuộc khu vực làng, xã (nông thôn) lấy lưu lượng nước cho 1 đám cháy là 5 L/s.. Đối với khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao Bảng 9: Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà nhóm F5 Bậc chịu lửa của nhà; Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà; Hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của nhà; Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà đối với nhà có lỗ mở trên mái không phụ thuộc vào chiều rộng của nhà, cũng như nhà không có lỗ mở trên mái có chiều rộng không lớn hơn 60 m, tính cho 1 đám cháy, L/s, theo khối tích nhà, 1 000 m3. ≤ 3; > 3 đến ≤ 5; > 5 đến ≤ 20; > 20 đến ≤ 50; > 50 đến ≤ 200; > 200 đến ≤ 400; > 400 đến ≤ 600; > 600. I và II; S0, S1; D, E; 10; 10; 10; 10; 15; 20; 25; 35. I và II; S0, S1; A, B, C; 10; 10; 15; 20; 30; 35; 40; 50. III; S0, S1; D, E; 10; 10; 15; 25; 35; 40; 45; -. III; S0, S1; A, B, C; 10; 15; 20; 30; 45; 60; 75; -. IV; S0, S1; D, E; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 60; -. IV; S0, S1; A, B, C; 15; 20; 25; 40; 60; 80; 100; -. IV; S2, S3; D, E; 10; 15; 20; 30; 45; -; -; -. IV; S2, S3; A, B, C; 15; 20; 25; 40; 65; -; -; -. V; -; D, E; 10; 15; 20; 30; 55; -; -; -. V; -; C; 15; 20; 25; 40; 70; -; -; -. Bảng 10 – Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà nhóm F5 không có lỗ mở trên mái có chiều rộng trên 60 m Bậc chịu lửa của nhà; Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà; Hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ của nhà; Lưu lượng nước chữa cháy ngoài nhà đối với nhà có chiều rộng từ 60 m trở lên, tính cho 1 đám cháy, l/s, theo khối tích nhà, 1 000 m3. ≤ 50; > 50 đến ≤ 100; > 100 đến ≤ 200; > 200 đến ≤ 300; > 300 đến ≤ 400; > 400 đến ≤ 500; > 500 đến ≤ 600; > 600 đến ≤ 700; > 700 đến ≤ 800. I và II; S0; A, B, C; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100. I và II; S0; D, E; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50. CHÚ THÍCH: Lỗ mở trên mái là các lỗ mở để thông gió đặt trên kết cấu mái của nhà (nóc gió) có diện tích không nhỏ hơn 2,5 % diện tích xây dựng của nhà đó. CHÚ THÍCH 1: Khi tính toán lưu lượng nước chữa cháy cho 2 đám cháy thì lấy giá trị bằng cho 2 nhà có yêu cầu lưu lượng lớn nhất. CHÚ THÍCH 2: Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho các nhà phụ trợ nằm độc lập lấy theo Bảng 8 giống như cho nhà có nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F2, F3, F4, còn nếu nằm trong các nhà sản xuất thì tính theo khối tích chung của nhà sản xuất và lấy theo Bảng 9. CHÚ THÍCH 3: Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn có bậc chịu lửa I, II với khối tích không lớn hơn 5 000 m3 hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ D, E lấy bằng 5 L/s. CHÚ THÍCH 4: Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho trạm truyền thanh, truyền hình không phụ thuộc khối tích của trạm và số lượng người sống trong khu vực đặt các trạm này, phải lấy không nhỏ hơn 15 L/s, ngay cả khi Bảng 9 và Bảng 10 quy định lưu lượng thấp hơn giá trị này. CHÚ THÍCH 5: Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà có khối tích lớn hơn trong Bảng 9 và Bảng 10 phải tuân theo các yêu cầu đặc biệt. CHÚ THÍCH 6: Đối với nhà có bậc chịu lửa II làm bằng kết cấu gỗ thì lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà lấy lớn hơn 5 L/s so với Bảng 9 và Bảng 10. CHÚ THÍCH 7: Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho nhà và khu vực kho lạnh bảo quản thực phẩm thì lấy giống nhà có hạng nguy hiểm cháy C. CHÚ THÍCH 8: Lưu lượng nước cho chữa cháy ngoài nhà cho cơ sở lưu trữ công-ten-nơ có hàng hóa phụ thuộc vào số lượng công-ten-nơ, được lấy như sau: - Từ 30 đến 50 công-ten-nơ: lấy 15 L/s; - Từ 51 đến 100 công-ten-nơ: lấy 20 L/s; - Từ 101 đến 300 công-ten-nơ: lấy 25 L/s; - Từ 301 đến 1 000 công-ten-nơ: lấy 40 L/s; - Từ 1 001 đến 1 500 công-ten-nơ: lấy 60 L/s; - Từ 1 501 đến 2 000 công-ten-nơ: lấy 80 L/s; Nhiều hơn 2 000 công-ten-nơ: lấy 100 L/s; | Bảng 7, Bảng 8 QCVN 06:2022/BXD Bảng 9, Bảng 10 QCVN 06:2022/BXD |  |  |
|  | Hệ thống thông tin liên lạc, cung cấp điện | Có trang bị hay không | Hệ thống thông tin liên lạc, cung cấp điện bảo đảm phục vụ các hoạt động chữa cháy, thông tin báo cháy. | Điều 10, Nghị định 136/2020/NĐ-CP |  |  |
| 7 | Quỹ đất cho đội PCCC | Đối với khu đô thị | Bố trí địa điểm xây dựng doanh trại cho đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phải theo quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng. Phải bố trí mạng lưới trụ sở các đội Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy với bán kính phục vụ tối đa là 3 km đối với khu vực trung tâm đô thị và 5 km đối với các khu vực khác. Đối với các khu vực đô thị hiện hữu không đảm bảo bán kính phục vụ của các đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải có giải pháp tính toán cân đối, bố trí quỹ đất bổ sung hoặc bổ sung các trụ sở trên trong các dự án khu đô thị mới | Khoản 4, Điều 10 Nghị định 136/2020/NĐ-CP Điều 2.6.13 QCVN 01:2021/BXD |  |  |